國立臺灣海洋大學99年度節約能源措施

98年11月27日節能推動小組會議通過

98年12月03日校務發展委員會議通過

壹、管理改善方面：

一、檢討訂定合理契約容量

每年三、四月依過去一年用電情形，檢討核算本校合理之契約容量。如需調整，向台電辦理申請，所需經費依台電所定調整線路補償費計價（若契約容量調降無須付費）。

二、檢討訂定有利的電費計價方式。

貳、照明節能措施：

一、學生宿舍汰換T5節能燈具。燈管與安定器由校友捐贈，本校負責施工部份。

預估經費： 63萬 元。

預估效益：節電 115200 度/年。

二、辦公區域中午休息時間關燈半小時。

預估經費：  0  元。

預估效益：節電 3000 度/年。

三、各館舍傳統式日光燈具安定器故障，一律汰換為電子式安定器。

預估經費： 6萬 元。

預估效益：節電 3000 度/年。

四、新建大樓(生科館)照明設備，採用節能燈具。

五、校區部份路段路燈較密集，調整路燈照度自250瓦降為150瓦鈉氣燈。

預估經費： 9萬 元。

預估效益：節電 17520 度/年。

六、校區部份路段路燈採二迴路供電，晚上12時以後，改僅以一迴路供電，路燈減半使用，節省夜間用電。

預估經費： 8萬 元。

預估效益：節電 7300  度/年。

七、出口標示燈、避難指示燈原為日光燈管式，改採節能LED照明。

預估經費：約89萬元。

預估效益：節電 70000  度/年

參、冷氣節能措施

一、持續控管冷氣使用，辦理夏月(6~9月)期間辦公室溫度量測紀錄。

早上9時以後溫度超過28℃，方得開啟冷氣，下班前30分鐘應將冷氣關閉。

二、規劃各電錶供電區擇一館舍，由中央監控系統控管各樓層之冷氣電源。

三、宣導冷氣機使用期間，每週定期清洗濾網。

肆、節約用油措施

一、首長座車油氣雙用，以減少汽油使用量。

預估效益：節油 2000 公升/年。

二、駐警隊巡邏機車採購充電式機車二輛，降低油量使用。

三、基隆、台北地區出差、與會，除敘明特殊需求外，請一律搭乘大眾交通運輸工具，避免派用公務車。

伍、節約用水措施

一、各館舍洗手間水龍頭持續加裝或汰換節水器。

預估經費：約 4萬 元/年。

預估效益：節水 32896 度/年。

二、校區老舊給水幹管、塑膠給水幹管，汰換為不銹鋼管，減少漏水造成浪費。

預估經費：約 80萬 元。

陸、事務機器設備節能措施

一、飲水機全校共114台，扣除宿舍用餘60台實施節能停機，自每日22時起至翌日7時止，星期日全天停機，全年計可節電43800度。

二、辦公事務機器，於中午及下班後均予關機，插座拔除或關閉延長線開關，節省機器待命電源。

三、食品科學館、河工一館電梯更新，依政府採購法規範，以獲得環保署節能標章產品予以優惠。

柒、宣導工作

一、網頁公告本校每月能資源使用情形與節能措施。

二、利用網路、會議及文宣品宣導相關節能資訊與常識。

三、配合「節約能源行動」宣導隨手關燈、關冷氣，鼓勵每位教職員工一週一日上

班日不開汽、機車，推行健康日活動。