國立台灣海洋大學短、中程節能計畫－總務處

(96-100年)

96年5月訂定

96年5月行政主管(九長)會議通過

短程計畫：

硬體更換－

- 汰換綜合研究中心能源效率不彰之氣冷式中央空調室外主機為水冷式冰水主機系統，所需經費初估約新台幣250萬元。

- 行政校區安裝學院、系、所與中心等之數位電錶，所需經費初估約新台幣300萬元。。

行政措施－

- 走廊及通到等照明需求較低的場所、除特殊需要，白天全部關閉，夜間由本處設定隔盞開燈或減少燈管數。

- 要求各單位每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。並由本處於每月月初預先通知擬抽檢的單位並於月中執行檢視，如發現有執行不力之情形，另行彙整提送本校節約能源推動小組檢討。

- 要求設置有中央空調主機之單位，每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

- 於校內有2部電梯之建築物，設定隔層（分單數層與雙數層）停靠。若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1層樓，另部分教學大樓於下班後之離峰時間，停用其中1部電梯。

- 轉知各單位一般事務機器應設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態；長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備 (如電腦、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 撤除校園內便利商店周遭之自動販賣機，以減少校園內因用電超過契約容量所致之罰款。

- 夏月(6~9月)由各單位(各室、處、組，學院、系、所辦公室)辦公處所進行空調溫度量測並做成紀錄，室溫高於28℃才可開冷氣機，且溫度須設定在 26~ 28 ℃之範圍 。

- 除於總務處事務組的網頁上做「節能」的宣導外，並於新生訓練或新進同仁講習時，由總務處主動針對校園節能作一說明，使每位學生與同仁均有節約能源的常識與觀念，進而養成節約能源的習慣。

節約成效的預估：

- 綜合研究中心的冷氣冷卻能力為195冷凍噸，如更換為螺旋型水冷式主機，初估約可提高30%的效能，以1冷凍噸操作一個小時約需1度電來估算，如預估每日使用時間為10小時，且以每月22個工作天計，平均每月可節省14,300度的用電。

- 有關設定隔盞開燈或減少燈管數的措施，於5月10日前已旁通1954支40 W的日光燈，如預估每日使用時間為10小時，每日可節省780度的電力，以每月22個工作天計，平均每月可節約17,200度的用電。參見附件一

- 自動販賣機提供熱飲的主機功率約為910 W，而如提供冷飲則需595 W。校園內以提供冷飲居多，故每台所耗的功率初估為700 W，若以每台每天平均運轉12小時計算，則每台的耗電量約為8.4度。目前統計出來便利商店周邊販賣機，計有男一舍7台、男二舍8台、男三舍4台、女二舍3台，合計22台，全部拆除則每日可節約185度的電力，以每月30個工作天計，平均每月可節約5,500度的用電。

- 其他如電梯部份，較難預估，總務處將請專家評估後，在提出較有利的方案，原則上仍應多加宣導與鼓勵同仁、師生多爬樓梯有益健康。

- 本校在所有的用電中，仍以冷氣的用電為最大宗，每年夏季月份(6~9月)用電量每每高居不下，也因此三個校區常常都有超過契約容量用電而被罰款的紀錄。因此，如各單位能確實執行溫度紀錄，並保持室溫於26~ 28 ℃，則便可有效的節約用電。

中程計畫：

硬體更換－

- 圖書館與行政大樓會議室冷氣的檢修與汰換約需300萬元(97年)，參見附件二。

- 祥豐校區(97年)與工學院校區(98年)內學院、系、所與中心等之數位電錶安裝，所需經費初估分別約需新台幣280萬元與270萬元。

- 學生宿舍熱水鍋爐汰換(98年)，目前使用中之學生宿舍熱水鍋爐均為83年前後建置，最近已有反應該鍋爐常發生故障，當初四棟學生宿舍熱水鍋爐系統總建置經費約800萬元，使用年限已逾10年，95年全年天然氣總耗用度數217,501度，總金額達NT$310萬元，擬更新現今高效率的鍋爐。

行政措施－

- 行政單位飲水機電源側加裝時控開關(97年)，於週休或連假時自動或手動切斷電源；學術單位則檢討部份專供學生使用的飲水機於週休或寒暑假期間將插頭拔除以節約用電。

- 採購或租用具「節能標章」的冷氣機、冰箱、除濕機、飲水機與燈管等，或選用符合「環保標章」之電腦主機，微處理器、顯示器及硬碟(97年)。

- 採取各棟建築物分區責任管理制度，依所負責區域關閉不需使用之電燈、電扇與冷氣，並養成隨手關燈之習慣(97年)。

- 用電量強制節能，校園用電負載類別中空調負載所佔比例極高(約40~50%)，且亦只有空調用電負載可在不影響教學、研究之前提下，進行強制節能與超約卸載，本計劃如全面執行，可減少用電超約附加費165萬元/年(以95年為例)，並可附帶減少流動電費。本校之空調設備多屬一般窗型及分離式冷氣，在需量控制強制卸載之作法可採用可程式控制(PLC)模組針對空調電源或空調設備本身進行分區輪流控制。另外，在抽水馬達方面，利用電離峰時段轉變尖峰時段前適當時機控轉各蓄水池抽水馬達補滿上水池之水位，減少尖峰時刻馬達頻繁啟動所增加之流動電費。

- 各系、所與學院每月所使用電費度數的登錄與檢討，並定期針對節約能源成效較好的單位，將其實際所節省的費用回饋給各單位(99年)。