海洋大學男生第一宿舍雨水回收再利用介紹

校園是學習成長過程中，日常停留的場所，師生每天約有1/3的時間留在

學校，日常生活使用的總水量，僅廁所沖廁用水就佔35%，如能全面改用雨水

回收系統作為沖廁用水，其省水效益將非常可觀。近年來政府推行的綠校園，

對學校施以綠建築及生態校園之改造，成為符合永續、生態、環保、健康原則

的校園環境。「雨水回收再利用系統」之實施，極具生活教育功能，亦是一種

可行的水資源利用觀念，可有效分擔供水壓力。近年來政府推行的綠校園，即

是對既有建築施以綠建築及生態工法之改造技術，使成為符合永續、生態、環

保、健康原則的環境。其中以「雨水與再生水利用」之實施較為常被採取，且

極具生活教育功能，再生水回收利用是一種可行的水資源利用觀念，不僅可舒

緩宿舍水資源之供應壓力，且具有改善環境生態之功效。

一、本計畫擬針對男一宿舍區之屋頂雨水排水及冷氣排水回收再利用處理，主

要項目包括：

1.提供確保再生水水質設施。

2.提供充足輸配水及供水設施。

3.提供中水系統沖廁用水。

4.提供澆灌用水。

期許在工程完善後，能在水質源逐漸匱乏的今日，多貢獻一份環境保護之心力，同時可大大降低學校用水成本，達到節省、環保、宣導…等多方效益。回收雨水再利用之內容簡述如下：

(1)利用宿舍屋頂平台有效集雨面積900㎡，利用既有截水溝調整其洩水坡度

後，設置高腳雨水落水頭將雨水集中於外牆銑孔處，以利雨水導流至∮5

”雨水匯流管，再集中匯流至雨水初沉槽。

(2) 1~5F宿舍內皆安裝冷氣，且目前已配置冷氣機排水立管，本計畫考慮將其排水銜接至雨水回收系統，以彌補雨水不足時之替代回收用水，因其收集之洩水坡度關係，本案將2~5樓之冷氣機排水，以∮2”之收集管與雨水系統結合，且於進流處安裝流量計，記錄本宿舍冷氣機所排放廢水量之數據，供往後本校各大樓針對冷氣排水回收之可行性，及提供回收水研究單位之評估資料。

(3)回收雨水及冷氣排水抽經過濾、殺菌後儲存於雨水回收貯水槽，再以馬達將回收水送屋頂雨水配水槽以重力流方式至各層廁所供沖廁用水、刷洗地板或植栽澆灌用水。

預期雨水回收再利用替代率分析：

1.沖廁用水量：

住宿學生：693人×15公升/人.日×200天＝2079m3/年

2.清掃及其他用水量：

693人×10公升/人.日×200天＝1386m3/年

3.合計：2079m3＋1386m3＝3465m3/年

平均降雨量  ：9.76mm /日＝3562.4mm/年

雨水收集面積：900㎡(建築物屋頂有效集雨面積)

貯水槽容積  ：22m3 (5噸×3槽、2噸×2槽)

回收雨水量  ：9.76mm×900m2×0.53(降雨概率)×365天＝1700m3/年

冷   氣   機：100台

預估冷氣排水收集量：100台×1公升/台.日×200天＝20m3/年

合計：1700m3＋20m3＝1720m3/年

故回收水替代率  ：1720m3÷3465m3＝0.4906＝49.06%

二、預期效益：

1.節省用水、改善水源供給不足問題，雨水再生利用，減輕污水放流對環境

所造成的負擔，降低水費支出。

2.有效利用水資源，達到資源永續利用目標，降低環境負擔，達到資源永續利用之目標。

3.珍惜水資源、節約用水教育宣導，並提供各級學校及社區民眾學習與活動之空間。